## Slide 1: Dopracování RDS mostu Gottleubatalbrücke v Pirně během jeho výstavby (aneb když je všechno špatně) Marek Foglar, Jan L. Vítek, Martin Havlík

## Slide 2: Za devatero horami, za devatero řekami …
OU Pirna B172

## Slide 3: byla jedna krásná princezna, se kterou se král chtěl pochlubit …
Hybridní semi-integrovaná konstrukce plná superlativů
Rozpětí 68 – 92 – 116 – 120 – 120 – 124 – 108 – 92 – 76 m
Výška mostu až 68m (Pilíř 70)
Vítězný návrh z architektonické soutěže v roce 2006

## Slide 4: … byla krásná, ale měla mít moc veliké věno
Předem vybetonované náběhy
Dodatečné spojení štíhlé spodní stavby smykovou stěnou s náběhy
Vítězný návrh z architektonické soutěže v roce 2006
21,7M€ bylo moc…

## Slide 5: Království se dařilo, proč princeznu nezkusit udat znovu …
Celková cena obchvatu ca. 120M€
Z toho most ca. 60M€
Původní návrh se zdál být příliš odvážný
Nebezpečná vize investora:
    Most musí být hotov za 34 měsíců
    Urychlíme jej tím, že necháme zpracovat „slepou RDS“
    Zhotovitel bude tak jen armovat a na vstupním KD dostane kompletní schválený statický výpočet
2016 obnovení projektu obchvatu Pirny

## Slide 6: a byl králem povolán kouzelník …
Slepá RDS obsahovala skoro vše
Odkazovala na statický výpočet…
2018 Soutěž na výběr zhotovitele

## Slide 7: ... aby královskou dceru „vylepšil“ a provdal …
Slepá RDS obsahovala skoro vše
Odkazovala na statický výpočet…
2018 Soutěž na výběr zhotovitele

## Slide 8: … ucházel se o ní i český „Honza“ …
Spodní stavba se sedmi řadami výztuže využitá na 99,6%?
Výsuv 124m při NK výšky 3,5m = 1/35 !!!
Pole 124m: výsuv při průhybu 6m?
Deformace pilířů při výsuvu 520mm?
Nejasný postup zhotovení rámové konstrukce po výsuvu?
2018 Soutěž na výběr zhotovitele

## Slide 9: … princeznu dostal, ale doma se z ní vyklubala zlá saň, kterou král i čaroděj zle bránili. Poslyšte tedy příběh o jeho boji.
Schválený výpočet neobsahuje jakékoliv stavební stavy
Statický výpočet mění ustanovení daná v soutěži
Statický výpočet neobsahuje dostatečné podklady k:
    Výsuvnému nosu
    Výsuvným stolicím (excentricity)
    Postupu rovnání pilířů po výsuvu a jejich spojení s NK
    Vyztužení a betonáži monolitických náběhů vytvářejících semi-integrovaný statický systém
24/10/2018 Vstupní KD, den předání plně schváleného statického výpočtu

## Slide 10: Svéráz národního rybolovu
Instituce tzv. Prüfingenieur
Nezávislá autorita, uvolňuje výkresy a statiky k provádění
Téma 0: Schvalování statiky a výkresů v Německu
Verlauf der Prüfung an GLTB
Rot = LAP, Schwarz = Prüfingenieur
Vorgezogene Ausführungsstatik (LAP)
Statik der Baubehelfe (ARGE)
Erstellung der Statik
Vorprüfung
Einarbeitung der Prüfvermerke
Hauptprüfung
Freigabe
Erstellung der Statik
Vorprüfung
Einarbeitung der Prüfvermerke
Hauptprüfung
Freigabe
Lastangaben und Verfahrensbeschreibungen = noch nicht vollständig erfüllt

## Slide 11: Nebojovalo se fér
Zvýšení příčného zatížení 12/2018: 3x
90+10t hmotnost se nedá dodržet
ARGE: 150t při běžném využití, investor odmítá a nechává svého projektanta zpracovat projekt (03-11/2019)
AG: 100t při hospodárném využití (110%)
            Realita? 140t tuto kompletto
            Dopad? Výsuvný nos na stavbě 08/2020
Téma 1: Výsuvný nos
11.11.2018
12.12.2018

## Slide 12: Nebojovalo se fér
Požadavek zadávací dokumentace: výsuvná stolice délky min. 3m
Výsledek: výsuvná stolice délky 6m se samostatným bočním vedením a elastomery s „rodným listem“
Téma 2: Výsuvné stolice

## Slide 13: Nebojovalo se fér
Výpočet projektanta bez jakýchkoliv imperfekcí v příčném směru
Výpočet projektanta se zanedbáním šikmosti stěny
Téma 2: Výsuvné stolice
Ohyb stěny!!!

## Slide 14: Nebojovalo se fér
Ve skutečnosti „malé excentricity“
Téma 2: Výsuvné stolice

## Slide 15: Nebojovalo se fér
Výsledkem?
výsuvná stolice šířky 600mm
Kluzná vrstva šířky 250mm zajíždějící pod boční vedení
Téma 2: Výsuvné stolice

## Slide 16: Nebojovalo se fér
Výsledek?
Kritérium prosudku výsuvné stolice přes !! Membránové napětí kN/m !! ve stěně
Téma 2: Výsuvné stolice

## Slide 17: Nebojovalo se fér
Výsledek?
Pomocné konstrukce 60t na jeden pilíř
Téma 2: Výsuvné stolice

## Slide 18: Nakonec „Honza“ kousek vysunul
09/2021 ca. 72m
Výsuv 2 12/2021 nepovolen kvůli nedořešené tématice uzlu náběhu
Výsuv 1b

## Slide 19: Nakonec „Honza“ kousek vysunul
09/2021 ca. 72m
Výsuv 2 12/2021 nepovolen kvůli nedořešené tématice uzlu náběhu
Výsuv 1b

## Slide 20: S čím teď „Honza“ bojuje?
Monolitické spojení NK s pilíři
Postup rovnání a spouštění
Zabránění deformacím při zmonolitňování rámového rohu
Neuzavřená témata

## Slide 21: „Honza“ přišel o spoustu kamarádů, co mu šli na pomoc
David Szombathy
Jan Bednář
Zdeňka Staňková
Martin Kudlák
Tomáš Daníček
Vojtěch Bazgier
… kdo bude další???
Nervů zbavení projektanti z Pontexu:
(Martin Havlík)
(Petr Souček)
Jan Bažil
Daniel Šindler
Ondřej Dědek
Pavol Kmeťo
Tomáš Lindtner
Vzpomínáme

## Slide 22: Držte „Honzovi“ palce !!!
Děkujeme Vám za pozornost.